КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Встановлення комерційного вузла обліку теплової енергії на житловий будинок за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, бульвар Героїв Космосу буд. 1 – капітальний ремонт»

у розмірі бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство; 51500, м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська обл., вул. Героїв України, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Встановлення комерційного вузла обліку теплової енергії на житловий будинок за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, бульвар Героїв Космосу буд. 1 – капітальний ремонт», ДК 021:2015 71320000-7 Послуги з інженерного проектування Єдиного закупівельного словника, 1 робота

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги (з особливостями), UA-2025-08-04-010341-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 24 077 грн. 47 коп. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

Розмір бюджетного призначення: 24 077 грн. 47 коп., згідно з Рішенням сесії Тернівської міської ради від 25.06.2025 № 935-41/VIII "Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2024 р. № 819-38/ VIII «Про бюджет Тернівської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін виконання робіт Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати укладення договору., за адресою: м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська область, Україна, 51500;

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

  - Детальний опис предмета закупівлі:

Таблиця 1

| Назва предмета закупівлі | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Встановлення комерційного вузла обліку теплової енергії на житловий будинок за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, бульвар Героїв Космосу буд. 1 – капітальний ремонт» |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 71320000-7 Послуги з інженерного проектування |
| Обсяги виконаних робіт | 1 робота |
| Місце, де повинні бути виконані роботи | Бул. Героїв Космосу буд. 1, м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська область, Україна, 51500; |
| Строк виконання робіт | Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати укладення договору |

  - Завдання на проєктування

| № п/п | Перелік основних даних та вимог | Зміст основних відомостей та вимог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва та місцезнаходження об'єкта будівництва | Встановлення комерційного вузла обліку теплової енергії на житловий будинок за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, бульвар Героїв Космосу буд. 1 – капітальний ремонт |
| 2 | Підстава для проєктування | - Рішення сесії Тернівської міської ради від 25.06.2025 № 935-41/VIII «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2024 р. № 819-38/VIII «Про бюджет Тернівської міської територіальної громади на 2025 рік» зі змінами. - Технічні умови № 3 на «Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії на житловий будинок за адресою: м. Тернівка, бульвар Героїв Космосу, буд. 1- капітальний ремонт». |
| 3 | Вид будівництва | Капітальний ремонт |
| 4 | Дані про замовника | Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство» |
| 5 | Джерело фінансування | Кошти місцевого бюджету |
| 6 | Дані про генерального проєктувальника | Визначити за результатами закупівлі. |
| 7 | Дані про генерального підрядника | Визначити за результатами закупівлі. |
| 8 | Стадійність проєктування з визначенням стадії, яка затверджується | Одна стадія: Робочий проєкт (РП). |
| 9 | Дані про вишукування | Не виконувати |
| 10 | Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплювані території тощо) | Не виконувати |
| 11 | Дані про обстеження технічного стану | Виконувати |
| 12 | Основні архітектурно-планувальні вимоги об'єкта будівництва | Розробка проектно - кошторисної документації по об’єкту «Встановлення комерційного вузла обліку теплової енергії на житловий будинок за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, бульвар Героїв Космосу буд. 1 – капітальний ремонт»». Робочим проектом передбачити: 1. Засіб вимірювальної техніки вузла комерційного обліку має відповідати вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163, у тому числі щодо класу точності 2. Розробити проект на встановлення комерційного вузла обліку теплової енергії, погодити його з теплопостачальною організацією - КП «ТЖКП», центром стандартизації, метрології та сертифікації. 3. Проектом передбачити заміну 14 м. сталевої труби Ду 50 теплових мереж подаючого та зворотного трубопроводу, а також ізоляцію трубопроводу теплових мереж внутрішньої розводки до і після вузлів обліку теплової енергії. 4. Вузол комерційного обліку встановлюється на стороні споживача на межі майнової належності (внутрішня стіна будинку) у точці приєднання (вводу) до зовнішніх інженерних мереж відповідних внутрішньобудинкових інженерних систем будівлі, проектом передбачити розрахунок теплових втрат на дільниці від межі балансової належності теплових мереж до місця встановлення вузла обліку теплової енергії. 5. Оснащення будівлі вузлом комерційного обліку та обладнанням інженерних систем здійснюється відповідно будівельних норм і правил та з урахуванням Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Засоби обліку споживання теплової енергії проектувати відповідно до: - п.6.2 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»; - Закону України №2119-8 «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»; - Наказу Мінпаливенерго України №71 від 14.02.2007р. «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж». 6. Прилади обліку споживання теплової енергії повинні мати сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженого типу та внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, які допущені до застосування в Україні, або пройти відповідну процедуру оцінки відповідності, визначену технічним регламентом засобів вимірювальної техніки (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №163). 7. Гранично допустиме значення приладів обліку споживання теплової енергії відносної похибки не повинно перевищувати ±3%, відповідно до «Правил технічної експлуатації теплового устаткування і мереж». 8. Тепловий лічильник повинен: 8.1. відповідати стандартам ДСТУ EN1434-1:2023 та ДСТУ 3339-96; 8.2. працювати в діапазон вимірювання температур: 2-150 °С 8.3. лічильник повинен мати інтерфейси: RS232 (MBus, WMBus, RS485); 8.4. бути забезпеченим автономним джерелом живлення з терміном дії не менше 6 років; 8.5. програмне забезпечення повинно забезпечувати індикацію та контроль поточних значень, реєстрацію архівних і підсумкових величин в енергонезалежній пам’яті: 8.5.2. Погодинний – не менше 1440 годин 8.5.3. Подобовий – не менше 400 діб 8.5.4. Помісячний – не менше 60 місяців 8.5.5. Річний – не менше 12 років 8.5.6. Журнал дій користувача - 3060 записів 9. Теплолічильники, крім показань на табло кількості спожитої теплової енергії за визначений час, повинні показувати: 9.1. об’єм та (або) масу теплоносія, що пройшов через подавальний і зворотний трубопроводи за визначений час; 9.2. миттєвий об’єм та (або) масу теплоносія, що пройшов через подавальний трубопровід; 9.3. поточну температуру теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах; 9.4. різницю температур теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах; 9.5. миттєву (за годину) кількість теплової енергії; 9.6. час напрацювання та час роботи позаштатних ситуацій. 9.7. лічильник повинен забезпечувати можливість самотестування, розпізнавати не менш ніж 20 типів помилок. Результати діагностики, час нормальної роботи і час роботи в позаштатних ситуаціях повинен накопичуватись в погодинних, подобових архівах для відображення на дисплеї та виводу на зовнішні пристрої; 9.8. лічильник повинен забезпечувати місце розташування обчислювача з урахуванням конструктивних особливостей будинку. 10. Приєднання витратомірів повинно бути фланцеве або різьбове, із заспокійливими ділянками відповідно до технічної документації. 11. Лічильник повинен бути обладнаний GSM-модемом для дистанційного передавання показників до КП «ТЖКП». 12. Ступінь захисту складових частин лічильника від проникнення пилу, сторонніх тіл і води: 12.1. для витратомірної ділянки – ІР- 54, 12.2. для електронного обчислювача - IP-1064 12.3. напрацювання на відмову приладу 75 000 годин. 12.4. середній термін служби лічильника 12 років. 12.5. гарантійний термін експлуатації: не менше 18 місяців. 12.6. міжповірочний інтервал повинен бути не менше ніж 4 роки. 12.7. повинно бути забезпечення доступу до безкоштовного програмного забезпечення лічильника та його підтримку протягом всього терміну експлуатації приладу. Програма повинна забезпечувати: введення номера лічильника, найменування об'єкта на якому встановлений лічильник, вид зв'язку, варіант встановлення і т.д.; зчитування й друк погодинних та подобових звітів теплових характеристик, звіту по помилкам, даних про поточний стан приладів та журналу подій.; дистанційне налаштування віддалених модемів; автоматичний збір даних з об'єктів в обрані дні й моменти часу; отримання інформації про витрати та температури в графічній формі. |
| 13 | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів. | Одна черга |
| 14 | Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності | Згідно вимог ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)» та погодити з Замовником, розрахунок надати у пояснювальній записці проектної документації на будівництво. |
| 15 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека в будівництві» |
| 16 | Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Не передбачається. |
| 17 | Вказівки про необхідність 1)розроблення індивідуальних технічних вимог; 2) розроблення окремих проєктних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах; 3) попередніх погоджень проєктних рішень; 4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма; 5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу 6) технічного захисту інформації | 1) 1. ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК за адресою: м. Тернівка, бул. Героїв Космосу, будинок № 1 Джерело теплопостачання: котельня по вул. Перемоги, 6 в м. Тернівка. 2. Розрахункові параметри теплоносія: Максимальна температура в подавальному трубопроводі теплопостачання tп = 115оС (з верхнім зрізанням tп = 95оС); Максимальна температура в зворотному трубопроводі теплопостачання tз = 70оС (з верхнім зрізанням tз = 50оС); 3. Будинок має два теплові вводи 3.1.1 ввод (1-2 під’їзди): Теплове навантаження: 0,12 Гкал/год Розрахункова витрата води на теплопостачання: 2,14 м3/год, Діаметр вводу мережі: 100 мм. 3.1.2 ввод (3-6 під’їзди): Теплове навантаження: 0,24 Гкал/год Розрахункова витрата води на теплопостачання: 4,28 м3/год, Діаметр вводу мережі: 50 мм. 2) Не вимагається 3) Проект попередньо погодити з Замовником 4) Не вимагається 5) Не вимагається 6) Не вимагається |
| 18 | Вимоги до благоустрою території | Не передбачається. |
| 19 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Технічні рішення, прийняті в РП, а також все обладнання та матеріали, які будуть застосовані для реалізації даного РП повинні відповідати діючим нормам з енергоефективності та енергозбереження. |
| 20 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Згідно вимог ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».(У відповідності з чинними нормативними документами.) |
| 21 | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Згідно вимог ДБН В. 1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (У відповідності з чинними нормативними документами.) |
| 22 | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта будівництва | Згідно Кодексу цивільного захисту України, ДБН В. 1.1.7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». (У відповідності з чинними нормативними документами.) |
| 23 | Вимоги щодо комплектації проектної документації | Документацію розробити в обсязі відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» Проектна документація передається Замовнику у 4-х (чотирьох) примірниках на паперових носіях та у одному примірнику в електронному вигляді на USB-флеш-накопичувачі (формату -pdf, -dwg, -ims (файл, сформований у сертифікованому Мінрегіоном програмному комплексі), -doc) |
| 24 | Вимоги до кошторисної документації | Кошторисом передбачити: - розмір кошторисної заробітної плати не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (оприлюднена Державною службою статистики України); - розмір кошторисного прибутку і розмір адміністративних витрат прийняти відповідно до КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва»; - кошти, пов’язані з інфляційними процесами; - кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5%; - кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації; - кошти на проведення експертизи проектної документації - кошти на здійснення авторського нагляду Кошторисну документацію виконати згідно з Настановою з визначення вартості будівництва з урахуванням ціни на матеріали і обладнання. |
| 25 | Експертиза проектної документації | Після погодження проектних рішень із Замовником та, за необхідності, у відповідних уповноважених установах, Проектувальнику укласти договір з центром стандартизації, метрології та сертифікації на проходження експертизи проектної документації. Супроводжувати (знімати зауваження, які відносяться до компетенції проектної організації) проектну документацію в експертній установі та отримати експертний звіт (позитивний). Проектувальнику забезпечити внесення проектної документації до порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва (відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року №3038-VI) |

Усі супутні витрати, пов’язані з виконанням робіт (транспортні, поштові, тощо) несе Учасник.

В Учасника повинні бути чинні ліцензія (сертифікат) або документи дозвільного характеру на провадження такого виду діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії (сертифікату) на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».